## Sheet1
VarName | 地址（Dec） | DataType | 位偏移 | GroupName | Remark | PosAlarm | NegAlarm | Scale | Offset | PLC地址
模块1温度 | 0 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40001
模块1湿度 | 1 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40002
模块2温度 | 2 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40003
模块2湿度 | 3 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40004
模块3温度 | 4 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40005
模块3湿度 | 5 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40006
模块4温度 | 6 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40007
模块4湿度 | 7 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40008
模块5温度 | 8 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40009
模块5湿度 | 9 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40010
模块6温度 | 10 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40011
模块6湿度 | 11 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40012
模块1温度高 | 24 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块1温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40025
模块1温度低 | 24 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块1温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40025.1
模块1湿度高 | 24 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块1湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40025.2
模块1湿度低 | 24 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块1湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40025.3
模块1异常 | 24 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块1异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40025.4
模块2温度高 | 25 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块2温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40026
模块2温度低 | 25 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块2温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40026.1
模块2湿度高 | 25 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块2湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40026.2
模块2湿度低 | 25 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块2湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40026.3
模块2异常 | 25 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块2异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40026.4
模块3温度高 | 26 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块3温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40027
模块3温度低 | 26 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块3温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40027.1
模块3湿度高 | 26 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块3湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40027.2
模块3湿度低 | 26 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块3湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40027.3
模块3异常 | 26 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块3异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40027.4
模块4温度高 | 27 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块4温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40028
模块4温度低 | 27 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块4温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40028.1
模块4湿度高 | 27 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块4湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40028.2
模块4湿度低 | 27 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块4湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40028.3
模块4异常 | 27 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块4异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40028.4
模块5温度高 | 28 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块5温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40029
模块5温度低 | 28 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块5温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40029.1
模块5湿度高 | 28 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块5湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40029.2
模块5湿度低 | 28 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块5湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40029.3
模块5异常 | 28 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块5异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40029.4
模块6温度高 | 29 | Bool | 0 | 实时数据 | 模块6温度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40030
模块6温度低 | 29 | Bool | 1 | 实时数据 | 模块6温度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40030.1
模块6湿度高 | 29 | Bool | 2 | 实时数据 | 模块6湿度高报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40030.2
模块6湿度低 | 29 | Bool | 3 | 实时数据 | 模块6湿度低报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40030.3
模块6异常 | 29 | Bool | 4 | 实时数据 | 模块6异常报警 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 40030.4
模块1温度高限 | 36 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40037
模块1温度低限 | 37 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40038
模块1湿度高限 | 38 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40039
模块1湿度低限 | 39 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40040
模块2温度高限 | 40 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40041
模块2温度低限 | 41 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40042
模块2湿度高限 | 42 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40043
模块2湿度低限 | 43 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40044
模块3温度高限 | 44 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40045
模块3温度低限 | 45 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40046
模块3湿度高限 | 46 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40047
模块3湿度低限 | 47 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40048
模块4温度高限 | 48 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40049
模块4温度低限 | 49 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40050
模块4湿度高限 | 50 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40051
模块4湿度低限 | 51 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40052
模块5温度高限 | 52 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40053
模块5温度低限 | 53 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40054
模块5湿度高限 | 54 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40055
模块5湿度低限 | 55 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40056
模块6温度高限 | 56 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40057
模块6温度低限 | 57 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40058
模块6湿度高限 | 58 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40059
模块6湿度低限 | 59 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 40060
模块1温度报警启用 | 84 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40085
模块1湿度报警启用 | 85 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40086
模块2温度报警启用 | 86 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40087
模块2湿度报警启用 | 87 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40088
模块3温度报警启用 | 88 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40089
模块3湿度报警启用 | 89 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40090
模块4温度报警启用 | 90 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40091
模块4湿度报警启用 | 91 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40092
模块5温度报警启用 | 92 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40093
模块5湿度报警启用 | 93 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40094
模块6温度报警启用 | 94 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40095
模块6湿度报警启用 | 95 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40096
串口站地址 | 107 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40108
串口波特率 | 108 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40109
IP地址-1 | 109 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40110
IP地址-2 | 110 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40111
IP地址-3 | 111 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40112
IP地址-4 | 112 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40113
以太网端口号 | 113 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40114
以太网参数写入确认(PC写1) | 114 | Short | 0 | 实时数据 |  | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 40115